HOOLDUSLEPING Nr H5.08 Taevavärava 6b

Sisukord

1	LEPINGU DOKUMENDID	2

2	LEPINGU ESE	2

3	HOOLDAJA KOHUSTUSED	3

4	HOOLDAJA ÕIGUSED	4

5	TELLIJA KOHUSTUSED	4

6	TELLIJA ÕIGUSED	5

7	TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE	5

8	TÖÖDE MITTEVASTAVUS LEPINGUTINGIMUSTELE	6

9	TASU JA MAKSETINGIMUSED	6

10	KONFIDENTSIAALSUSE NÕUE	7

11	GARANTIID	8

12	VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD	8

13	LEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE	8

14	MUUD SÄTTED	9

LISA 1 – OBJEKTID JA TÖÖVÕTU PIIRID	10

LISA 2 – HOOLDUSTÖÖDE SPETSIFIKATSIOONID	12

LISA 3 – AVARII JA LISATÖÖDE VÄLJAKUTSETE KORD	15

LISA 4 – HOOLDUS-, LISATÖÖDE JA VÄLJAKUTSETE HINNAKIRI	16

LISA 5 – POOLTE KONTAKTISIKUD JA KONTAKTANDMED	17

© 2013 Caverion Eesti AS

Mustamäe tee 16, 10617 TALLINN, EESTI

www.caverion.ee

Käesoleva teenuste osutamise Lepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud Tallinnas 01.06.2023. aastal, Taevavärava OÜ, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415, registrikoodiga 16333502 mida esindab Varne Mälksoo, tegutsedes seaduse ja põhikirja alusel (edaspidi nimetatud Tellija) ja

Caverion Eesti AS, aadressiga Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, registrikoodiga 10010169, mida esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige Mart Kivi (edaspidi nimetatud Hooldaja)

edaspidi nimetatud ka Pool ja ühiselt Pooled, alljärgnevas:

# LEPINGU DOKUMENDID

  - Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust ja koos Lepinguga allkirjastatud lisadest ning muudest Lepingus ja selle lisades viidatud dokumentidest, milles lepitakse kokku peale käesoleva Lepingu allkirjastamist.

  - Käesolevale Lepingule on lisatud Lepingu sõlmimisel järgmised lisad:

    - Objektid, töövõtu piirid ja maksumused – Lisa nr 1

    - Hooldustööde spetsifikatsioonid – Lisa nr 2

    - Avarii ja lisatööde väljakutsete kord – Lisa nr 3

    - Hooldus-, remonttööde ja väljakutsete hinnakiri – Lisa nr 4

    - Poolte kontaktisikud ja vastutavad isikud – Lisa nr 5.

# LEPINGU ESE

## Käesoleva Lepinguga kohustub Hooldaja teostama järgmised tööd (edaspidi: Tööd):

### Lepingu Lisas 1 toodud objektide hooldustööd Lepingu Lisas 2 toodud mahtudes (edaspidi: Korralised Hooldustööd) Lepingu Lisas 1 toodud hinnaga;

### avariitööd vastavalt Lepingu Lisas 3 kehtestatud korrale ning Lisas 4 kehtestatud hinnakirjale;

### lisatööd vastavalt Tellija tellimusele ja Lepingu Lisas 4 kehtestatud hinnakirjale või hinnapakkumisele.

## Käesoleva Lepingu Lisad omavad Lepingu osadena Lepinguga samaväärset juriidilist jõudu.

# HOOLDAJA KOHUSTUSED

## Hooldaja on kohustatud:

## Tegema Tööd vastavuses Lepinguga. Tööd loetakse tehtuks vastavuses Lepinguga, kui Tööd vastavad kõikidele Lepingust tulenevatele nõuetele, samuti kõigile kehtivatele õigusaktidele, normidele.

## Lepingus sätestamata nõuete osas peavad Tööd vastama sarnasele tegevusele esitatavatele nõuetele ja võimaldama Tellija jaoks Lepinguga eeldatud eesmärgi saavutamist ning olema asjaolusid arvestades mõistliku, kuid mitte madalama, kui keskmise kvaliteediga.

## Võtma kasutusele igale Lisas 1 toodud objektile Tööde ja märkuste registreerimise päeviku (edaspidi: Hoolduspäevik), mille vorm tuleb kooskõlastada Tellijaga, ja täitma seda regulaarselt.

## Peale Lepingu sõlmimist 1 (ühe) kuu jooksul koostama järgmise 12 (kaheteistkümne) kuu Korraliste Hooldustööde kava. Igakuist Korraliste Hooldustööde kava täpsustatakse vajadusel jooksvalt.

## Tagama kõigi Lepingu Lisas 1 toodud objektide tehnosüsteemide toimimise ja hoolduse vastavalt kasutus- ja hooldusjuhenditele ning käesolevale Lepingule.

## Teostama lisatöid ja hankima materjale vastavalt Tellija tellimustes toodud tööde kirjeldusele. Täiendavalt tellitud tööde teostamise tähtajaks loetakse tellimiskirjas poolte vahel kokkulepitud tähtaega.

## Tööde käigus avastatud puudustest ning vajalikest ennetavatest remontidest on Hooldaja kohustatud informeerima Tellijat ning on kohustatud tegema märke Hoolduspäevikusse.

## Teavitama Tellijat esimesel võimalusel kõikidest asjaoludest, mis takistavad Lepinguga seatud eesmärkide täitmist või kujutavad ohtu Tellija või hoones asuva kolmandatele isikutele kuuluvale varale.

## Tagama avariiteate vastuvõtu ja korraldama avarii likvideerimist Lepingu Lisas 3 kokku lepitud korras.

## Tagama Tellija poolt üle antud materjalide ja dokumentatsiooni (sealhulgas punktis 5.1 nimetatud dokumentide) tagastamise ning Hoolduspäevikute üleandmise Lepingu lõppemisel.

## Kasutama Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks Hooldaja ainukasutusse antud ruume vastavalt sihtotstarbele, vastutama Tellija poolt Hooldaja ainukasutusse antud materiaalsete vahendite eest.

## Kohustama oma töötajaid kandma Tööde tegemisel ühtset vormiriietust ning informeerima oma töötajaid hoone ja territooriumi sisekorra- ja läbipääsueeskirjadest.

## Tagama, et Lepingu Lisas 1 toodud süsteemide ja seadmete käidu osas on määratud õigusaktidega nõutud ja õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad isiku(d), lisades nende kontaktandmed Lepingu Lisasse 5.

## Kasutama Tööde tegemisel üksnes neid töötajaid, kes omavad vastava töö sooritamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

## Tagama, et kõik Hooldaja töötajad ja alltöövõtjad, kes käesoleva Lepingu täitmiseks teevad Hooldaja nimel Tööd:

### on enne nende objektil rakendamist tutvunud Tellija sisekorra eeskirjadega;

### järgivad tingimusteta Tellija objektil kehtivat turvarežiimi ja läbipääsusüsteemide haldamise korda;

### teavitavad koheselt objekti kontaktisikut kõigist neile tööülesannetega seoses teatavaks saanud läbipääsu-, valve- ja tulekahjusignalisatsiooni või teiste süsteemide häiretest.

# HOOLDAJA ÕIGUSED

## Hooldajal on õigus teatada Tellijale täiendavate tööde ja kulutuste vajadusest seoses tehnosüsteemide korrashoiu tagamisega.

## Hooldajal on õigus Tööde teostamiseks kasutada alltöövõtjaid, jäädes ise täielikult vastutavaks Tööde teostamise kvaliteedi eest.

## Hooldajal on õigus keelduda Tööde teostamisest, kui Tellija ei suuda tagada võimalust pääseda ligi objekti sees paiknevatele hooldatavatele süsteemidele.

## Hooldajal on õigus peatada Tööde teostamine, kui Tellija ei ole Hooldajale alusetult tasunud kahe eelneva kuu Korraliste Hooldustööde eest.

# TELLIJA KOHUSTUSED

## Tellija on kohustatud:

## Andma akti alusel Hooldajale üle Tellija sisekorra eeskirjad ja turva- ning läbipääsurežiimi reguleerivad eeskirjad, hooldatavate tehnosüsteemide ja seadmete projektdokumentatsiooni koos lisade, muudatuste ning hooldusjuhenditega.

## Tegema Hooldaja kontaktisikule sisekorra eeskirjade ja tavade sissejuhatava juhendamise.

## Tagama Hooldajale võimaluse pääseda operatiivselt juurde kõikidele Lepingu Lisas 1 toodud objektidele ja hooldatavatele tehnosüsteemidele ning mitte seadma takistusi Lepingu tingimuste täitmiseks.

## Mitte viivitama põhjendamatult aktide ja arvete kooskõlastamisega.

## Varustama Hooldajat omal kulul objektil Lepinguliste kohustuste täitmiseks vajaliku elektrienergiaga, sooja ja külma veega.

## Vaatama läbi Hooldaja poolt esitatud hooldus- ja remonttööde ettepanekud 5 tööpäeva jooksul ja andma kas kooskõlastuse või keelduma sellest.

## Mitte võimaldama kõrvalistel isikutel juurdepääsu hoolduse all olevatesse tehnokeskustesse ja lülitusarmatuuri juurde ilma hooldaja nõusolekuta.

## Mitte sõlmima Korraliste Hooldustööde osas lepinguid teiste füüsiliste või juriidiliste isikutega tingimusel, et Hooldaja on täitnud oma kohustusi nõuete kohaselt.

## Jagama statistilist informatsiooni (elektrinäidud, veenäidud vms), mis on vajalikud tehnosüsteemide paremaks häälestamiseks.

# TELLIJA ÕIGUSED

## Tellijal on õigus:

## Kontrollida Hooldaja poolt esitatud arvete, kalkulatsioonide ja muude kulutuste õigsust ja vastavust tegelikkusele.

## Jooksvalt kontrollida Tööde tegemise käiku vastavalt Lepingule.

## Tellida Hooldajalt Lepingu Lisas 4 toodud hindadega lisatöid ja materjale, mida Hooldaja ei pea tegema ja tarnima Korraliste Hooldustööde raames, kuid mis on vajalikud Lepingu Lisas 1 nimetatud objekti(de) häireteta töö tagamiseks.

## Muuta Lisas 1 toodud objektide koosseisu ja tööde mahtusid, teatades sellest Hooldajale vähemalt 2 (kaks) kuu ette.

# TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

## Hooldaja annab Tööd Tellijale üle peale konkreetse etapi tööde teostamist, esitades selle kohta Tööde teostamise akti.

## Tööd loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui Tellija alusetult ei võta valmis Lepingule vastavat Tööd vastu talle selleks Hooldaja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul.

## Tööde üleandmise kohta vormistatakse üleandmis-vastuvõtuaktid, kus on muuhulgas loetelu tehtud toimingute ja selleks kulunud aja kohta, kasutatud materjalide ja varuosade loetelu koos maksumusega objektide lõikes ning Tööde eest maksmisele kuuluva tasu täpne arvestus.

## Hooldaja esitab arvestuskuul teostatud Tööde üleandmis-vastuvõtmisakti enne igakuise koondarve esitamist, kui ei lepita kokku teisiti. Tellija on kohustatud Lepingule vastavad Tööd vastu võtma 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Tööde üleandmis-vastuvõtmisakti saamisest või esitama põhjendatud keeldumise.

# TÖÖDE MITTEVASTAVUS LEPINGUTINGIMUSTELE

## Tellija peab teatama Tööde Lepingutingimustele mittevastavusest Hooldajale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta sai sellest teada või pidi teada saama. Mõistlik aeg ei ole ühelgi juhul pikem, kui 5 (viis) tööpäeva. Tellija on Tööde Lepingutingimustele mittevastavust kirjeldanud piisavalt täpselt, kui ta esitab niisuguse omapoolse üldise seisukoha mittevastavuse kohta, mida on võimalik antud asjaoludel esmase ülevaatuse põhjal ilma täiendava uurimiseta esitada.

## Kui Tööd ei vasta Lepingutingimustele, võib Tellija nõuda Hooldajalt Tööde parandamist või uuesti tegemist.

## Tellija ei või vähendada Hooldajale maksmisele kuuluvat tasu, kui Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktis on ära toodud Hooldajale nõue viia Tööd vastavusse Lepingu tingimustega ja Hooldaja täidab selle nõude aktis toodud tähtaja jooksul.

## Hooldaja ei vastuta Töö Lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenes Tellija juhistest, Tellija poolt hangitud materjali puudustest või kolmandate isikute eeltöödest.

# TASU JA MAKSETINGIMUSED

## Lepingus toodud Korraliste Hooldustööde hind on fikseeritud iga objekti osas eraldi Lisas 1.

## Kõikidele Lepingus toodud hindadele lisandub käibemaks.

## Lepingu Lisas 1 toodud Korraliste Hooldustööde hinna sisse kuuluvad kõik Korraliste Hooldustööde teostamiseks vajalikud kulutused, välja arvatud Lepingu punktis 9.4 sätestatud kulutused. Muuhulgas kuuluvad Lepingu Lisas 1 toodud Korraliste Hooldustööde hinna sisse:

- Tellijale antavad konsultatsioonid hooldatavate tehnosüsteemide kasutamise ja hoolduse kohta.

## Lepingu Lisas 1 toodud Korraliste Hooldustööde hinna sisse ei kuulu järgmised kulutused:

- kulumaterjalid (valgusallikad, filtrid, jm);

- kulutused täiendavalt kokku lepitud ekspertiisidele ja töödele;

- kulutused täiendavalt kokku lepitud toimingutele, mida Lepingu kohaselt ei tule teha Korraliste Hooldustööde raames;

## kulutused, mis on tingitud lõhkumisest, vargusest või muul põhjusel purunemisest, mis ei ole tingitud hooldamatusest.

## Hooldaja esitab jooksva kuu kuutasu arve Lepingu järgi teostatavate Korraliste Hooldustööde eest (üks) kord kuus 05. kuupäeval.

## Tellija maksab Hooldajale korralise hoolduse tasu Hooldaja poolt esitatud ja Lepingule vastava arve alusel neljateistkümne (14) päeva jooksul arve esitamisest alates.

## Tasu maksmisega viivitamisel peab Tellija maksma Hooldajale iga maksmisega viivitatud päeva eest viivist 0,01 % tasumisele kuuluvast summast.

## Objektil kasutatud kulumaterjalide, varuosade ja muude materjalide ning teostatud lisatöö tundide eest esitatakse koos arvega aruanne 1 (üks) kord kuus peale hooldustööde teostamist. Varuosad ja materjalid maksumusega kuni 300 (kolmsada) eurot (ei sisalda käibemaksu) esitatakse Tellijale järelaktsepteerimiseks, suurema maksumusega materjalide/varuosade hankele ja töödele antakse Tellija poolt eel aktsept.

## Tellija maksab Hooldajale Lisas 1 ja 2 loetletud tööde eest tasu Hooldaja poolt esitatud ja Lepingule vastava arve alusel neljateistkümne (14) päeva jooksul arve esitamisest alates.

## Rikete, avariide või muude eriväljakutsete korral tasutakse vastavalt Lisas 4 toodud hinnakirjale.

## Tellija poolt tellitavate muude tööde tunnihind ei sisalda Tööde käigus kulutatud materjalide hinda ega väljakutse tasu. Kui tööd ei teostata eelnevalt kokkulepitud hinnapakkumise alusel, siis iga objektile väljasõidu eest arvestatakse väljakutse tasu vastavalt Lepingu Lisa 4’le. Iga objektile väljasõidu järel teostatud Tööde eest esitatakse Tellijale arve minimaalselt 1 (ühe) tunni eest, millele on lisatud ka väljasõidu tasu. Iga järgneva töötunni kestvust alates 30 (kolmekümnest) minutist loetakse täistunniks.

## Lepingus toodud hinnad vaadatakse üle 1 (üks) kord kalendriaasta jooksul.

## Tellija poolt tellitavate lisatööde maksumus fikseeritakse kahepoolse kokkuleppega (hinnapakkumine ja selle kinnitus taasesitamist võimaldavas vormis) enne vastavate lisatööde tegemise alustamist.

# KONFIDENTSIAALSUSE NÕUE

## Pooled kohustuvad Lepingu sisu mitte avaldama ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegema ilma teise poole sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta. Lepingu sisu on konfidentsiaalne, välja arvatud sellise informatsiooni ulatuses, mille avaldamine on ette nähtud seadustes või muudes õigusaktides. Käesolevas punktis sätestatu kehtib ka informatsiooni kohta, mida pool on teise poole kohta teada saanud seoses käesoleva Lepingu täitmisega.

# GARANTIID

## Kasutatud materjalidele annab Hooldaja garantii vastavalt materjali valmistaja garantiitingimustele.

## Hooldaja annab ehitus/remont-asendus töödele 2 aastase garantii. Nende tegemisel kasutatud materjalidele ja paigaldatud seadmetele annab Hooldaja garantii, mille pikkus on vastavuses valmistajatehase antud garantiiga. Garantii alguseks loetakse vastavate Tööde lõpetamist ja vastavasisulise akti esitamist Tellijale.

# VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

## Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud, mille all Pooled mõistavad tulekahju, loodusõnnetusi, sõjategevust, blokaadi või muid Lepingu Pooltest sõltumatuid asjaolusid, mis teevad võimatuks Lepingut kas osaliselt või täielikult täita. Vääramatu jõud muudab Lepingus näidatud kohustuste täitmise tähtaegu vastava aja võrra, millal eelnimetatud asjaolud kestavad. Käesolev säte ei vabasta Lepingu Pooli jõupingutuste rakendamisest selliste põhjuste kõrvaldamiseks ning kumbki Pool peab maksimaalse kiirusega oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama niipea, kui sellised takistused on kõrvaldatud, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

## Hooldaja vastutab Tööde Lepingule vastavuse eest ning selle eest, et Tööde tulem, sh paigaldatud seadmed ja teostatud tööd, vastaksid eesmärgile ning funktsioneeriksid. Hooldaja vastutab tema poolt koostatud ja edastatava info õigsuse eest ning vastavuse eest õigusaktidele ja Lepingule.

## Mõlemad Lepingu pooled on täielikult vastutavad teisele poolele Lepingu rikkumisega tekitatud otsese kahju eest summas, mis ei ületa käesoleva lepinguga kokkulepitud ühe aastast tasu.

# LEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

## Leping hakkab kehtima alates 01.06.2023.a. ja on tähtajatu.

## Lepingut võib muuta üksnes poolte kokkuleppel kirjalikult.

## Pooltel on õigus Leping üles öelda kahekuulise etteteatamisega.

## Lepingu lõppemisel annab Hooldaja kõik Lepingu objektiks olevad süsteemid ja samuti Hoolduspäevikud ning Lepingu punktis 5.1 nimetatud dokumendid üle Tellijale või tema poolt valitud uuele hooldajale.

# MUUD SÄTTED

## Informatsioonilist teadet, mis ei too kaasa endaga õiguslikke tagajärgi, võib edastada poolte vahel lihtkirjalikus vormis, samuti telefoni, elektronposti jms kaudu.

## Kõik Lepingu ja selle täitmisega seotud tahteavaldused loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui need tahteavalduse on antud teisele poolele üle allkirja vastu, edastatud kirja või elektronposti teel Lepingus nimetatud aadressidel.

## Leping jõustub punkt nr 13 märgitud hetkest.

## Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus ühe Lepinguosalise taotlusel kohtu kaudu.

## Leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt Tellija ja Hooldaja poolt.

# LISA 1 – OBJEKTID JA TÖÖVÕTU PIIRID

###### HOOLDUSLEPINGULE NR. H5.08

Hooldaja võtab hooldada alljärgnevad objektid ja nendes asuvad tehnosüsteemid. Korraliste Hooldustööde mahud on määratud Lepingu Lisas 2.

Tehnosüsteemi all mõeldakse eraldi igat kogu hoonesse paigaldatud vastavat tehnosüsteemi koos kõigi oma seadmete ja nende osadega (kaablid, torud jne), kui ei ole määratud teisiti.

Seadmetele ligipääsu tagab hoone omanik ja see lepitakse vajadusel kokku enne teostatavat hooldust.

Hooldustööd ei sisalda kulumaterjalide (filtrid, akud, valgusallikad) ega muude tarvikute hinda. Nende kohta tehakse eraldi hinnapakkumine.

Juhul, kui vajalike hooldustoimingute mahud erinevad lepingust, tehakse täiendavad hooldustoimingud kokkulepitava lisatasu eest.

Tehnosüsteemide hooldus objektil – Taevavärava tee 6b, Lehmja Harju maakond

| SÜSTEEMID | Sagedus aastas | Hind KUUS |
| --- | --- | --- |
| Ventilatsiooniseadmete tehnohooldus SV1, V0.1, V0.2, VL1…VL30 (kokku 33 seadet (üks sisse- väljapuhke seade ja 32 väljatõmbeventilaatorit) | 2 | 70 eur |
| Ventilatsiooni tuletõkkeklappide kontroll | 1 | 40 eur |
| Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohooldus | 2 | 20 eur |
| Gaasikatla ja kõttesõlme tehnohooldus (4 katelt) | 4 | 110 eur |
| Gaasipaigaldise järelevaataja teenus | Pidev | 45 eur |
| Õhkkütteseadmete tehnohooldus | 1 | 80 eur |
| Kliimaseadmete tehnohooldus KK1..12-JK1...12, KK13.1-3-JK13.1-3, KK14.1-3 -JK14.1-3, KK15,16,19- JK15,16,19, KK18.1,2- JK18.1,2, KK17-JK17 (kokku 24 süsteemi) | 2 | 115 eur |
| Automaatse tulekahjusignalisatsiooni tehnohooldus | 4 | 154 eur |
| Evakuatsiooni ja tuletõkkeuste tehnohooldus | 4 | 30 eur |
| Tuletõkkesektsioonide terviklikkuse kontroll | 1 | 25 eur |
| Valve- ja läbipääsusüsteemi tehnohooldus | 2 | 55 eur |
| Suitsueemaldussüsteemide tehnohooldus | 4 | 40 eur |
| Elektripaigaldise käit madalpingel (sh piksekaitse visuaalne vaatlus 1x aastas) | 12 | 130 eur |
| Evakuatsioonivalgustuse tehnohooldus | 12 | 50 eur |
| Tehnikajuhi teenus | Pidev | 70 eur |
| Käidujuhi teenus | Pidev | 70 eur |
| 24/7 avariiteenus, kuni 4 h reageerimine (hind vastavalt kehtivale Caverion Eesti AS hinnakirjale (soodustus hinnakirjast 25%) | Pidev | Vastavalt Lisa 4 hinnakirjale |

Hooldustööde hind kokku 1104 €/kuus

Hinnad ei sisalda käibemaksu

# LISA 2 – HOOLDUSTÖÖDE SPETSIFIKATSIOONID

HOOLDUSLEPINGULE NR. H5.08

Hooldaja teostab kõiki hooldustöid vastavalt kehtivale seadusandlusele, tehnilistele normidele ja standarditele.

Tööde kokkulepitud mahud on toodud järgnevalt:

## Ventilatsioonisüsteemi hooldus

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Seadmete ülevaatus ja filtrite kontroll. | 2x aastas |
| Pöörlevate osade kontroll | 2x aastas |
| Elektriseadmete kontroll ja kaabliühenduste pingutamine | 1x aastas |
| Seadmete automaatika kontroll ja vajadusel häälestus | 2x aastas |
| Soojusvaheti töö kontroll | 2x aastas |
| Ventilatsiooniseadmete seesmine kuivpuhastus (ei sisalda rasvakanalite puhastust). | 1x aastas |
| Ventiilide ja ventiiliajamite kontroll ja testimine | 2x aastas |
| Pumbasõlmede kontroll | 2x aastas |
| Survete kontroll | 2x aastas |
| Lekete kontroll | 2x aastas |
| Muud tööd/kontrollid sõltuvalt hooajast ja vajadusest. | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |
| Filtrite vahetus, filtrid tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) | 1x aastas |

## Jahutussüsteemi hooldus

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Seadmete ülevaatus | 2x aastas |
| Elektriseadmete kontroll ja kaabliühenduste pingutamine. | 1x aastas |
| Seadmete automaatika kontroll ja vajadusel häälestus | 2x aastas |
| Kõikide jahutusventilaatorite kontroll | 1x aastas |
| Külmaaine lekkekontroll | Vastavalt seadusele |
| Fan-coilide filtrite puhastus | 1x aastas |
| Muud tööd/kontrollid sõltuvalt hooajast ja vajadusest. | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |

## Küttesõlme hooldus

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Tööd vastavalt paigaldaja poolt väljastatud juhendile ja tehnilisele normile |  |
| Seadmete ülevaatus | 4x aastas |
| Süsteemi rõhkude kontroll | 4x aastas |
| Paisupaakide eelrõhkude kontroll | 1x aastas |
| Mudafiltrite puhastus | 1x aastas/vajadusel |
| Soojusvahetajate kontroll | 1x aastas |
| Lekete kontroll ja survetest (vajadusel kütte müüja esindajaga) | 1x aastas |
| Pumpade ja pumbasõlmede kontroll | 4x aastas |
| Juhtautomaatika ja graafikute kontroll | 1x aastas |
| Hoone radiaatorite pisteline kontroll | 1x aastas |
| Erinevate taatlust vajavate seadete taatlemiste organiseerimine | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |
| Muud tööd/kontrollid sõltuvalt hooajast ja vajadusest | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |

## Õhkkütteseadmete hooldus

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Tööd vastavalt paigaldaja poolt väljastatud juhendile ja tehnilisele normile |  |
| Ventilaatorite kontroll ja seadme välimine kuivpuhastus | 1x aastas |

Gaasikatla hooldus

| Gaasikatla ja katlaveeringi hooldus | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Seadmete ülevaatus | 4xaastas |
| Katlaringi süsteemi rõhkude kontroll | 4xaastas |
| Katlaringi paisupaakide eelrõhkude kontroll | 2xaastas |
| Katlaringi mudafiltrite puhastus | 1xaastas |
| Katlaringi pumpade ja pumbasõlmede kontroll | 4xaastas |
| Katla juhtautomaatika ja graafikute kontroll | 1xaastas |
| Katla põleti puhastamine | 1xaastas |
| Katla kaitse- ja reguleerimisseadmete kontroll | 1xaastas |
| Küttekatla ja põlemiskambri (kolde) kontroll | 1xaastas |
| Mõõtmisprotokollide koostamine, s.h. suitsugaasi CO, O2, CO2 analüüs | vajadusel |

## Elektripaigaldise hooldus

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Tööd vastavalt paigaldaja poolt väljastatud juhendile, tehnilisele normile ja seadusandlusele |  |
| Kilpide visuaalne ülevaatus | 12x aastas |
| RVK testimine | 1x aastas |
| Valguspaigaldise kontroll ja remont | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hooldusle-pingu hinna sisse) |
| Programmkellade ja hämaralülitite töö kontroll | 2x aastas |
| Kilpide puhastamine | 1x aastas |
| Kilbi kontaktide pingutamine | 1x aastas |
| Kilbi jooniste kontroll | 1x aastas |
| Maanduspaigaldise kontroll | 1x aastas |
| Piksekaitse kontroll | 1xaastas |
| RLA ja teiste automaatsete lülituste kontroll | 1x aastas |
| Muud tööd/kontrollid sõltuvalt hooajast ja vajadusest | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |

## Elektripaigaldise käit kuni 1000V

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Tööd vastavalt paigaldaja poolt väljastatud juhendile, tehnilisele normile ja seadusandlusele |  |
| Hooldusgraafikute koostamine (Käidujuhi teenus) | 1x aastas |
| Hooldusgraafikute täitmise jälgimine (Käidujuhi teenus) | 12x aastas |
| Paigaldise jooniste vastavuse kontroll | 1x aastas |
| Vajaminevate mõõtmiste ja seadusandlusest tulenevate kolmandate osapoolte kontrolltoimingute organiseerimine (Käidujuhi teenus) | Vastavalt seadusele |
| Elektri käidukorraldaja objekti külastus (Käidujuhi teenus) | Min 1 x aastas |
| Tellija esindamine kuni 1000V käidu küsimustes (Käidujuhi teenus) | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |
| Muud tööd/kontrollid sõltuvalt vajadusest | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |

## Evakuatsioonivalgustuse hooldus

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Tööd vastavalt paigaldaja poolt väljastatud juhendile, tehnilisele normile ja seadusandlusele |  |
| Evakuatsioonivalgustuse ja akuvalgustite töö testimine ja kontroll | 12x aastas |
| Akuvalgustite mahtuvuse testimine | 1x aastas |
| Paigaldise jooniste vastavuse kontroll | 1x aastas |
| Muud tööd/kontrollid sõltuvalt vajadusest | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |

## Evakuatsioonivalgustuse käit

Tööd vastavalt paigaldaja ja seadusandlusest tulenevatele nõuetele

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Hooldusgraafikute koostamine (Käidujuhi teenus) | 1x aastas |
| Hooldusgraafikute täitmise jälgimine (Käidujuhi teenus) | 12x aastas |
| Paigaldise jooniste vastavuse kontroll | 1x aastas |
| Vajaminevate mõõtmiste ja seadusandlusest tulenevate kolmandate osapoolte kontrolltoimingute organiseerimine | Vastavalt seadusele |
| Elektri käidukorraldaja objekti külastus (Käidujuhi teenus) | 1x aastas |
| Tellija esindamine turvavalgustuse käidu küsimustes (Käidujuhi teenus) | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |
| Muud tööd/kontrollid sõltuvalt vajadusest | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |

## Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Hooldus vastavalt paigaldaja poolt väljastatud juhendile ja tehnilisele normile (ei sisalda kaevude tühjendamist ja purgimisega seonduvaid kulutusi). | 2x aastas |

Tuletõkkeklappide (TTK) kontroll

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Kontroll vastavalt paigaldaja poolt väljastatud juhendile ja tehnilisele normile | 1x aastas |

Evakuatsiooniuste kontroll ja hooldus

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Kontroll ja hooldus vastavalt paigaldaja poolt väljastatud juhendile ja tehnilisele normile | 4x aastas |

Tuletõkkeuste kontroll ja hooldus

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Kontroll ja hooldus vastavalt paigaldaja poolt väljastatud juhendile ja tehnilisele normile | 4x aastas |

Piksekaitse visuaalne kontroll

| TÖÖD | SAGEDUS |
| --- | --- |
| Piksekaitse visuaalne kontroll − I ja II kaitsetase | 1x kahe aasta jooksul |
| Piksekaitse visuaalne kontroll − III ja IV kaitsetase | 1x aastas |
| Piksekaitse täielik kontroll (mõõtmised) ja kriitilised juhtumid | Vajadusel/Tellimisel (ei kuulu hoolduslepingu hinna sisse) |

# Tehnikajuhi teenus

| Kliendi esindamine tehnilistes küsimustes | Pidev |
| --- | --- |
| Objektile hooldusgraafiku koostamine, selle jälgimine, hoolduste korraldamine ja dokumenteerimine | 1x aastas |
| Energiakulude optimeerimine (Hoonesse paigaldatud süsteemide võimaluste piires) | Pidev |
| Tehnosüsteemide õige juhtimine | Pidev |
| Objektile vajaduspõhiste eelarvete koostamine ja tellijale esitamine | 1x aastas |
| Objektil toimuvaga pidevalt kursis (Tellija või Tellija esindaja annab infot erinevatest toimuvatest ehitustöödest) | Pidev |
| 2x aastas objekti tehniliste ruumide külastamine | 2x aastas |
| Tehnosüsteemide audit hoone vastuvõtmisel | 1 x hoone vastuvõtmisel |

ATS hooldus

| TÖÖD | Sagedus |
| --- | --- |
| Kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele | 1x kvartalis |
| Kontrollida reservtoite akude mahtuvust | 1x kvartalis |
| Kontrollida keskseadme häire-, rikke- ja abifunktsioone | 1x kvartalis |
| Kontrollida visuaalselt automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse | 1x kvartalis |
| Viia läbi kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt | 1x kvartalis |
| Hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest. | 1x kvartalis |
| Kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitustele | 1x aastas |
| Kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud | 1x aastas |
| Kontrollida akude seisukorda | 1x aastas |

Iga-aastase hoolduse ja katsetuse tulemuste kohta koostab hooldaja akti, mis antakse automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi eest vastutavale isikule.

Suitsueemaldus

| TÖÖD | Sagedus |
| --- | --- |
| Seadmete ülevaatus ja kontroll. | 4xaastas |
| Liikuvate osade kontroll | 4xaastas |
| Elektriseadmete kontroll ja kaabliühenduste pingutamine. | 4xaastas |
| Akude mahtuvuse testimine | 4xaastas |
| Süsteemi kõikide sõlmede testimine | 4xaastas |
| Häirefunktsioonide testimine | 4xaastas |
| Seadmete automaatika kontroll ja vajadusel häälestus | 4xaastas |

Valve- ja läbipääsusüsteemi tehnohooldus

| TÖÖD | Sagedus |
| --- | --- |
| Tööd vastavalt tootja ja paigaldaja juhenditele | 2xaastas |

## LISA 3 – AVARII JA LISATÖÖDE VÄLJAKUTSETE KORD

HOOLDUSLEPINGULE NR. H5.08

- Avariitööde ja rikete likvideerimise tööde väljakutseid võib esitada järgnevatel kontaktandmetel:

  - Kirjalikult mitte avariilased tööd!!!

e-mail: hooldus@caverion.com või määratud tehnikajuhile (kontaktandmed lisas nr. 5)

  - Avariilised tööd telefoni teel

5346 0000

- Avarii on tehnosüsteemi rikke erijuhtum, millega kaasneb oht eludele või suurele materiaalsele kahjule.

- Hooldaja reageerib avariiväljakutsele ja alustab Tööde teostamist lühima võimaliku aja jooksul (kuid mitte vähem, kui 4 (nelja) tunni jooksul tööpäevadel ja 8 (kaheksa) tunni jooksul töövälisel ajal).

- Täiendavate lisatööde teostamise aja lepivad pooled kokku tellimuse esitamisel.

- Avariiolukordades on Hooldaja kohustatud:

- sulgema või organiseerima avariilise tehnosüsteemi osa sulgemise nii, et kahjud oleksid minimaalsed;

- kooskõlastama Tellija esindajaga kõik avarii likvideerimiseks vajaminevad materjali maksumused;

- avariist teada saades informeerima avariisituatsioonist ja iseloomust Tellija esindajat ning esitama suuliselt või elektrooniliselt orienteeruva avarii likvideerimiseks vajalike tööde ja materjalide mahu ning  maksumuse.

- Avarii- ja remonditööde väljakutseid volitab Tellija tegema järgnevaid isikuid lisaks kontaktisikutele:

NIMI:

:

# LISA 4 – HOOLDUS-, LISATÖÖDE JA VÄLJAKUTSETE HINNAKIRI

HOOLDUSLEPINGULE NR. H5.08

Tellijale kehtib 25 % hinnasoodustus Caverion Eesti AS lisatööde ja väljakutsete hinnakirjast.

| Tehniku väljakutse tööpäevadel | 08.00-17.00 | 60,00 EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehniku töötund tööpäevadel | 08.00-17.00 | 55,00 EUR |  |
| Tehniku väljakutse tööpäevadel/puhkepäevadel | 17.00-08.00 | 60,00 EUR |  |
| Tehniku töötund puhkepäevadel | 17.00-08.00 | 75,00 EUR |  |
| Inseneri töötund |  | 80,00 EUR |  |
| Dokumentide korrastamise töötund (joonised, juhendid) |  | 85,00 EUR |  |
| Transport objektile: Tallinnas/Tartus tasuta, mujal rakendub hinnakirjas toodud hind |  | 0,70 EUR/km x2 |  |
| Ventilatsioonisüsteemi puhtuse hinnang (video/pilt) al. |  | 95,00 EUR |  |
| Tuleohutuse ülevaatus |  | Hinnastamine kokkuleppel |  |
| Hoone tehnoülevaatus (TDD) |  | Hinnastamine kokkuleppel |

# LISA 5 – POOLTE KONTAKTISIKUD JA KONTAKTANDMED

HOOLDUSLEPINGULE NR. H5.08

Hooldaja:

Caverion Eesti AS

Mustamäe tee 16, 10617, Tallinn

Telefon: 5346 0000

e-mail: hooldus@caverion.com

Kontaktisikud:

Tehnikajuht

- Alger Jõras

- alger.joras@caverion.com

- +372 56910682

Väljakutseid esitatakse telefonil 24/7:

- +372 5346 0000

Tellija:

Taevavärava OÜ

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415

Telefon: 5034135

e-mail: varne@futureinvest.info

Lepingulised küsimused: Varne Mälksoo

Kontaktisikud: Maili Kivirähk, telef + e-mail

Arved saata: arved@futureinvest.info

PS. Igakuised, fikseeritud summaga arved saata arved@futreinvest.info  Vahearved, hooldusarved, remondi ared – need palun meile saata peale Maili Kivirähk kinnitust.